易燃易爆场所火灾隐患排查整治标准

1  本标准适用于湖南省行政区域内的易燃易爆场所。

2  易燃易爆场所的重点部位应每两小时巡查一次，同时还应加强夜间防火巡查，并按下列规定开展防火检查、巡查：

（1）单位消防安全责任人、消防安全管理人每月应至少组织一次防火检查；

（2）单位内设消防管理部门负责人每周应组织开展防火检查；

（3）员工每日应进行岗位防火检查。

3  易燃易爆场所开展防火检查应包括以下内容：

（1）消防安全制度、消防安全管理措施和消防安全操作规程的执行和落实情况；

（2）火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况；

（3）新建、改建、扩建及装修工程有无违章；

（4）消防车通道、消防水源情况；

（5）安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况；

（6）消防设施、器材和消防水源完好情况；

（7）消防安全标志的设置情况和完好、有效情况；

（8）楼板、防火墙和竖井孔洞等重点防火分隔部位的封堵情况；

（9）用火用电、燃油燃气有无违章情况；

（10）重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况；

（11）消防(控制室)值班和设施运行、记录情况及消防安全重点部位的管理情况；

（12）易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况；

（13）灭火和应急疏散预案的制定与演练情况；

（14）防火巡查情况；

（15）个人防护装备的配备、使用和完好有效情况；

（16）灭火设施、器材配置及完好情况，各类灭火用药剂、材料、油料等是否齐备充足；

（17）压力容器、管道、工艺装置、紧急事故处理设施等各种设备是否完好有效，有无跑、冒、滴、漏；

（18）防火、防爆、防雷、防静电措施落实情况；

（19）工艺装置和管道的色标和安全警示标志是否保持完好、醒目；

（20）库房储存物品的下垫、堆垛和养护管理的安全要求；

（21）防冻、防晒、防山火措施落实情况。

4  易燃易爆场所每日防火巡查和员工岗位防火检查应符合下列规定。

4.1  易燃易爆场所每日进行的防火巡查应包括以下内容：

（1）用火用电、燃油燃气有无违章情况；

（2）安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；

（3）消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整；

（4）常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用；

（5）消防安全重点部位的人员在岗情况；

（6）其他消防安全情况；

（7）温度、压力、流量、液位等各种工艺指标是否正常；

（8）设备、管道、阀门有无跑、冒、滴、漏；

（9）库房储存物品外包装是否完整。

4.2  易燃易爆场员工岗位防火检查应按各自岗位检查以下内容：

（1）消防车通道、消防水源是否符合要求；

（2）安全疏散通道、楼梯，安全出口是否畅通，应急照明是否完好；

（3）消防安全标志的设置是否完好；

（4）灭火器材配置及其有效情况；

（5）建筑消防设施运行情况；

（6）场所有无遗留火种；

（7）用火用电、燃油燃气有无违章情况；

（8）消防安全重点部位的管理；

（9）火灾隐患的整改以及防范措施的落实情况；

（10）易燃易爆危险物品场所防火、防爆和防雷措施的落实情况；

（11）其他消防安全情况。

5  易燃易爆场所电气线路敷设和电气设备安装维修，应符合防火防爆要求和安全技术规定；其设备应设置避雷、防静电装置，防雷、防静电设施的自检自测每半年不少于一次。

6  确需动用明火时,单位消防安全管理部门应指定专人到场,并符合下列规定:

(1)动火作业应办理动火许可证，动火审批人应前往现场检查并确认防火措施落实后,方可签批动火许可证；

(2)焊接、切割、烘烤或加热等动火作业，应检查清理作业现场的可燃物；对于作业现场附近无法移动的可燃物，应采用不燃材料覆盖、隔离等防护措施；

（3）焊接、切割、烘烤或加热等动火作业，应采取应急灭火措施，配备相应的灭火器材；

（4）炉灶等使用完毕后，应将炉火熄灭。厨房操作间的排油烟机及管道应定期清理油垢；

（5）动火地点与周围建筑、设施等防火间距要符合有关要求；

（6）动火期间应落实灭火应急措施，动火操作人员应持有有效的岗位工种作业证，现场应有动火监护人到场监护；

(7)生产、运营中可能产生静电的操作，应采取防静电措施。

7  易燃易爆场所不得与居住场所设置在同一建筑物内，并应与居住场所保持安全距离。

8  易燃易爆场所消防设施配置和管理维护应符合下列规定：

（1）应按照国家标准或行业标准的有关规定配置消防设施、器材，并定期检验。

（2）应明确消防安全疏散设施管理的责任部门和责任人，加强对消防安全疏散设施的定期维护、检查，并应符合下列规定：

——室外消火栓及水泵接合器无埋压圈占、标志明显，管道、阀门及栓口无破损、泄漏、锈蚀，压力及水量满足设计要求；

——室内消火栓无遮挡、标志明显，水枪、水带等配件齐全，箱门、栓口启闭正常，消火栓启泵按钮能正常启动消火栓泵，压力及水量满足设计要求；

——灭火器配置选型正确、数量充足、位置合理、取用方便；

——自动消防设施外观完好、运行正常。